## target feature list
1 only Manufacturer 1 2 only Manufacturer 2 3 only Manufacturer 3 | direct connection meters |  | current transformer meters |  |  | parameterizable value/range | ARGE | Bauer WN | Goebel/Glasl WN | Perschy WN | Birkmayer WN
| Alternate Current | three-phase alternating current | low voltage² | medium-/high voltage² | medium-/high voltage²
type description
Manufacturer 1-PLC | IM150 | IM350 | n.a. | n.a. | n.a.
Manufacturer 2-PLC | ZCXi110CQU0L1D1.21 | ZMXi310CQU0L1D3.21 | ZMY410CQ2U0L40.01.1021 | n.a. | n.a.
Manufacturer 2-P2P | n.a. | n.a. | ZMY410CW1U0L40.01.1021 | ZMY405CW1U0L30.01.1025 | ZFY405CW1U0L30.01.1025
Manufacturer 3-PLC | AM550-ED0.13 / AC150-G3 | AM550-TD0.12 / AC150-G3 | n.a. | n.a. | n.a.
Manufacturer 3-P2P | AM550-ED0.13 / AT150-A5 | AM550-TD0.12 / AT150-A5 | n.a. | n.a. | n.a.
connectoin type | 1 Phase / 2 conductors | 3 Phase / 4 conductors | 3 Phase / 4 conductors | 3 Phase / 4 conductors | 3 Phase / 3 conductors
Voltage | 230V | 3x230/400V | 3x230/400V | 3x58/100V | 3x100V
Current
Imin | 0,25A | 0,25A oder 0,5A³ | 0,05A | 0,01A | 0,01A
Iref | 5A | 5A oder 10A³ | 5A | 1A
Imax | 40A | 60A | 6A
Frequency | 50Hz
presicsion class
active-energy | B |  | B | C
reactive energy | 3 |  | 3 | 2
LED pulse contact | 1000 |  | 10000 | 40000
output energy electric pulse
contact 1 | n.a. | +A (300 Imp/kWh)³ | +A (3000 Imp/kWh)² | +A (3000 Imp/kWh)² | +A (3000 Imp/kWh)² | 1-4500² |  | 230 V
contact 2 | n.a. | -A (300 Imp/kWh)³ | measurement period output² | measurement period output² | measurement period output² | 1-4500² |  | 230 V
contact 3 | n.a. | measurement period output³ | -A (3000 Imp/kWh)² | -A (3000 Imp/kWh)² | -A (3000 Imp/kWh)² | 1-4500² |  | 230/24 V
contact 4 | n.a. | n.a. |  | +R (3000 Imp/kWh)² | +R (3000 Imp/kWh)² | 1-4500² |  | 24 V
contact 5 | n.a. | n.a. |  | -R (3000 Imp/kWh)² | -R (3000 Imp/kWh)² | 1-4500² |  | 24 V
total energy register [OBIS-Kz.] | active-energy +A [1-0:1.8.0], active-energy -A [1-0:2.8.0], reactive energy +R [1-0:3.8.0], reactive energy -R [1-0:4.8.0]
tariff energy register [OBIS-Kz.] x= 1bis 4 | active-energy +A [1-0:1.8.x], active-energy -A [1-0:2.8.x], reactive energy +R [1-0:3.8.x], reactive energy -R [1-0:4.8.x]
Registerauflösung | 8 before-/0 after comma digits | 8 before-/0 after comma digits | 5 before-/3 after comma digits | 4 before-/4 after comma digits | 4 before-/4 after comma digits |  |  | LB Direkt 8/0 |  | indirekt 5/3
time program
time program Tariff | 1.1.-31.12. 6-22h Tariff register x.8.2 active (Tarifscript 2) 22-6h Tariff register x.8.1 active (Tarifscript 1) |  |  |  |  | acc. to TOU-parameterization
time program-ID Tariff [0-0:13.0.0;2] | WNT001 |  |  |  |  | acc. to TOU-parameterization
time program load management | 1.1.-31.12. 6-22h:Breaker open (Breaker Script 3)¹´³ Tariff register x.8.2 active, Breaker open (Tarifscript 4)² 22-6h: Breaker closed (Breaker Script 4)¹´³ Tariff register x.8.1 active, Breaker closed (Tarifscript 3)² |  |  |  |  | acc. to TOU-parameterization
time program-ID load management [0-0:13.0.0;22] [0-0:13.0.1;21,3] | WNL001 |  |  |  |  | acc. to TOU-parameterization
time-switch signal in case of malfunction | Tariff register x.8.1 active (Tarifscript 1) 22-6h Tariff register Breaker closed (Tarifscript 3) |  |  |  |  | acc. to TOU-parameterization
holiday calender | no holiday entries in delivery state |  |  |  |  | acc. to TOU-parameterization |  | warum nicht? =>WJB: wird derzeit nicht verwendet, da kein anderes Verhalten an Feiertagen von WN definiert |  | wann kommen die Feiertage dann auf den Zähler? Und wozu ist das überhaupt gut? =>WJB: Feiertage inkl. Geünschter Aktion werden bei Bedarf vom zentralen System an die Zähler gesendet
Clock setting
time zone | GMT+1
Su/Wi-change over | last Sunday in March 02:00, time difference +1 last Sunday in October 03:00, time difference -1 |  |  |  |  | disabled
maximal time deviation without logbook entry "clock timw shift limit" | 9sec
output max. [OBIS-Kz.] | active-energy-outputmax +P [1-0:1.6.0], active-energy-outputmax -P [1-0:2.6.0]
measurement period | tm = 15min
accumulation | daily at 00:00
Load profile 1 [15min] | active-energy +A [1-0:1.8.0], active-energy -A [1-0:2.8.0], reactive energy +R [1-0:3.8.0], reactive energy -R [1-0:4.8.0]
Load profile 2 [24h] | active-energy +A [1-0:1.8.0], active-energy +A [1-0:1.8.x], active-energy -A [1-0:2.8.0], active-energy -A [1-0:2.8.x], reactive energy +R [1-0:3.8.0], reactive energy -R [1-0:4.8.0], active-energy-outputmax +P [1-0:1.6.0;2], timestamp of the active-energy-Leistungsmax +P [1-0:1.6.0;5], active-energy-outputmax -P [1-0:2.6.0;2], timestamp of the active-energy-Leistungsmax -P [1-0:2.6.0;5],
PQ-profile [10min] | n.a. | n.a. | mean current L1 [1-0:31.27.0;3] mean current L2 [1-0:51.27.0;3] mean current L3 [1-0:71.27.0;3] |  |  | 1/5/10/15min2
voltage monitoring
threshold for undervoltage | 90% (207V)
threshold for overvoltage | 110% (253V)
threshold for voltage failure | 45% (103.5V)
delay time for over-/undervoltage / voltage failure | 30sec
time for long voltage failure | 180sec
Breaker | with |  | without
Breaker-operationmode | 6 (delivery state) |  | n.a. | n.a. | n.a. | 0-6
power limit | disabled |  |  |  |  | activated
monitored size | middle active-energy +P [1-0:1.24.0;2] |  | middle active-energy +P [1-0:1.24.0;2] |  |  |  |  | auftrennen auf direkte und Wandler =>WJB: erledigt
gliding power measurement | 60sec / Periods 15 |  | 60sec / Periods 15 |  |  |  |  | auftrennen auf direkte und Wandler =>WJB: erledigt
threshold | disabled |  | disabled |  |  | 1Ph: 1-9200W 3Ph: 1-41400W current transformer: 1-4140W (230V) current transformer: 1-1000W (58V) |  | auftrennen auf direkte und Wandler =>WJB: erledigt
time for exceedance | 900sec |  | 900sec |  |  |  |  | auftrennen auf direkte und Wandler =>WJB: erledigt
time for shortfall | 1sec |  | 1sec |  |  |  |  | auftrennen auf direkte und Wandler
Display
scrolling display - delivery state [Interval: 5sec] | 1.8.0 | [6 empty] | 1.7.0 wird nur auf Kundenwunsch eingeblendet =>WJB: erledigt
display when button is pressed - delivery state call of a submenu [Timout-return in scrolling display: 600sec] | 1.8.0 1-0:0.2.0 1-0:0.2.8 1-5:0.2.01,3 1-5:0.2.81,3 |  | 1.7.0 1.6.0 1.8.0 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 2.6.0 2.8.0 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 3.8.0 4.8.0 1-0:0.2.0 1-0:0.2.8 | 1.7.0 1.6.0 1.8.0 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 2.6.0 2.8.0 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 3.8.0 4.8.0 1-0:0.2.0 1-0:0.2.8 |  |  |  | =>WJB: Umparametrierung jederzeit möglich
scrolling display OPT-OUT [Interval: 5sec] | oPt-out 1.8.0 |  | n.a.
display when button is pressed OPT-OUT call of a submenu [Timout-return in scrolling display: 600sec] | oPt-out 1.8.0 1-0:0.2.0 1-0:0.2.8 1-5:0.2.01,3 1-5:0.2.81,3 |  | n.a. |  |  |  |  | =>WJB: Umparametrierung jederzeit möglich
display of load profile 1 and 2 in display - delivery state | disabled |  |  |  |  | loadprofile 1 and 2 are shown on the display
customer interface H1
Data transfer | time and date [0-0:1.0.0] active-energy +A (Wh) [1-0:1.8.0] active-energy -A (Wh) [1-0:2.8.0] reactive energy +R (varh) (1-0:3.8.0) reactive energy -R (varh) (1-0:4.8.0) momentary output +P (W) [1-0:1.7.0] momentary output -P (W) [1-0:2.7.0] momentary output +Q (var) [1-0:3.7.0] momentary output -Q (var) [1-0:4.7.0]
output Interval | 1sec |  |  |  |  | Up to 4 points in time per minute can be defined. Therfore the same output Intervals of 1,15,30,60 seconds are possible
Interface | optical IR Interface
transmission speed | 9600Bd
delivery state | disabled
Maintenance Interface (WZ)
Interface | optical IR Interface
transmission speed | 9600Bd
HDLC adress | 171,3 | 171,3
deactivation of the Maintenance Interface after multiple failed login attempts | 5 tries, aftwerwards the Maintenance Interface is locked for 1 hour
Data transfer
Interface | wirelined M-Bus acc. to OMS 4.0.2 deactivated |  |  | n.a. | n.a.
transmission speed | 2400Bd |  |  | n.a. | n.a.
WAN / PLC (C ) | G3-PLC (integrated)1,2, G3-PLC (modular)3 |  |  | n.a. | n.a.
PLC-Frequency band | Cenelec-A |  |  | n.a. | n.a. | FCC
G3 PLC PSK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | n.a. | n.a. |  | wird nicht im Klartext in diesem File angezeigt
WAN / P2P (G1 ) | 2G/4G (modular)³ |  | 2G/4G (modular)²
APN | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!)
username | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!)
password | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!)
TCP Port | 4059
Alive Interval | 29min | 29min | 29min | 29min | 29min
IP Adresse Ping Server | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!)
Pin Code | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!) | tbd (for RS2!)
Reset periode | 30h
Auto Connect | Mode 101 (always connected)
access system/Roles | see tab "Access rights"
Alarm / Alarmfilter | see tab "Alarm"
event memory | see tab "event log
Push-actions | not active
Identifikationnumber
COSEM Logical device Name [0-0:42.0.0] x=Herrstellerkennung y=Herrstellerseriennummer des Zählers | xxx10207yyyyyyyy1,2 ISK10407yyyyyyyy3 | xxx10307yyyyyyyy1,2 ISK10507yyyyyyyy3 | xxx10306yyyyyyyy | xxx10302yyyyyyyy | xxx10302yyyyyyyy

## Event log
Ereignisscode | Name bei Landis&Gyr | Name bei Siemens | Name bei Iskraemeco | Standardereignisspeicher (Standard Event Log) [0-0:99.98.0] | Betrugserkennungsereignisspeicher (Fraud Detection Log) [0-0:99.98.1] | Trennschalterereignisspsicher (Disconnector Control Log) [0-0:99.98.2] | M-Bus-Ereignisspeicher [0-0:99.98.3] | M-Bus-Ereignisspeicher, Gerät 1 [0-1:24.5.0] | M-Bus-Ereignisspeicher, Gerät 2 [0-2:24.5.0] | M-Bus-Ereignisspeicher, Gerät 3 [0-3:24.5.0] | M-Bus-Ereignisspeicher, Gerät 4 [0-4:24.5.0] | Netzqualitätsereignisspeicher (Power Quality Event Log) [0-0:99.98.4] | Fernkommunikationsereignisspeicher (Comminication Log (WAN)) [0-0:99.98.5] | Communication Details Log1,3 [0-0:99.98.6] | Softwareaktuakisierungsereignisspeicher2 [0-0:99.98.10] | Messpunktzugriffsspeicher2 [0-0:99.98.14] | Security Event Log [0-0:99.98.7 * 255] 1,3 [0-0:99.98.17] 2 | Image Activation Log1,3 [0-0:99.98.8 * 255] 1,3 [0-0:99.98.10]² | 1 nur Herrsteller 1 2 nur Herrsteller 2 3 nur Herrsteller 3 * = geplant
1 | Spannungsausfall | Power Down | Power Down | x1, x2, x3 | [12 empty] | x1,2,3
2 | Spannungsrückkehr | Power Up | Power Up | x1, x2, x3 | [12 empty] | x1,2,3
3 | Sommerzeit aktiviert oder deaktiviert | Daylight saving time enabled or disabled | Daylight saving time enabled or disabled | x1, x2, x3
4 | Uhr verstellt (Zeit/Datum vorher) | Clock adjusted (old date/time) | Clock adjusted (old date/time) | x1, x2, x3 | [12 empty] | x1,2,3
5 | Uhr verstellt (Zeit/Datum nachher) | Clock adjusted (new date/time) | Clock adjusted (new date/time) | x1, x2, x3 | [12 empty] | x1,2,3
6 | Uhr ungültig | Clock invalid | Clock invalid | x1, x2, x3 | [12 empty] | x1,2,3
7 | Batterie ersetzen | Replace Battery | Replace Battery | n.a.
8 | Batteriespannung tief | Battery voltage low | Battery voltage low | n.a.
9 | Schalttabelle aktiviert | TOU activated | TOU activated | x1, x2, x3
10 | Fehlerregister gelöscht | Error register cleared | Error register cleared | x1, x2, x3 | [12 empty] | x1,2,3
11 | Alarmregister gelöscht | Alarm register cleared | Alarm register cleared | x1, x2, x3 | [12 empty] | x1,2,3
12 | Fehler im Programmspeicher | Program memory error | Program memory error | x1*,x², x3 | [12 empty] | x1*,2, 3
13 | Fehler im RAM | RAM error | RAM error | x1, x2, x3 | [12 empty] | x1,2,3
14 | Fehler im nichtflüchtigen Speicher | NV memory error | NV memory error | x1, x2, x3 | [12 empty] | x1,2,3
15 | Watchdog auf getreten | Watchdog error | Watchdog error | x1, x2, x3 | [12 empty] | x1,2,3
16 | Fehler im Messsystem | Measurement system error | Measurement system error | x1*,x2, x2
17 | Software bereit für Aktivierung | Firmware ready for activation | Firmware ready for activation | x1, x2, x3 | [12 empty] | x1,2,3
18 | Software aktiviert | Firmware activated | Firmware activated | x1,x2 | [12 empty] | x1,2,3 | x3
19 | Passive Schalttabelle TOU) programmiert | Passive TOU programmed | Passive TOU programmed | x1, x2, x3
20 | Externe Betriebsmeldung erkannt | External alert detected | External alert detected | x1*, x3
21 | Profilaufzeichnung aktiviert (Capturing of load profile enabled) | End of non-periodic billing interval | End of non-periodic billing interval | x1, x2, x3
22 | Profilaufzeichnung deaktiviert (Capturing of load profile disabled) | Capturing of load profile 1 enabled | IF_LO_2W enabled | x1, x2, x3
23 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | Capturing of load profile 1 disabled | IF_LO_2W disabled | x1,x3
24 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | Capturing of load profile 2 enabled | IF_WAN enabled | x1, x3
25 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | Capturing of load profile 2 disabled | IF_WAN disabled | x1, x3
26 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | Communication started on remote interface I3 or I3.1 | Communication started on remote interface I3 or I3.1 | [10 empty] | x1, x3
27 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | Communication ended on remote interface I3 or I3.1 | Communication ended on remote interface I3 or I3.1 | [10 empty] | x1, x3
28 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | Communication started on local interface IE-M | Communication started on local interface IE-M | [10 empty] | x1, x3
29 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | Communication ended on local interface IE-M | Communication ended on local interface IE-M | [10 empty] | x1, x3
30 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | M-Bus ch1 Disconnector activity calendar activated | M-Bus ch1 Disconnector activity calendar activated |  |  |  |  | x1*, x3
31 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | M-Bus ch1 Disconnector passive activity calendar programmed | M-Bus ch1 Disconnector passive activity calendar programmed |  |  |  |  | x1*, x3
32 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | M-Bus ch2 Disconnector activity calendar activated | M-Bus ch2 Disconnector activity calendar activated | [5 empty] | x1*, x3
33 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | M-Bus ch2 Disconnector passive activity calendar programmed | M-Bus ch2 Disconnector passive activity calendar programmed | [5 empty] | x1*, x3
34 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | M-Bus ch3 Disconnector activity calendar activated | M-Bus ch3 Disconnector activity calendar activated | [6 empty] | x1*, x3
35 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | M-Bus ch3 Disconnector passive activity calendar programmed | M-Bus ch3 Disconnector passive activity calendar programmed | [6 empty] | x1*, x3
36 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | M-Bus ch4 Disconnector activity calendar activated | M-Bus ch4 Disconnector activity calendar activated | [7 empty] | x1*, x3
37 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | M-Bus ch4 Disconnector passive activity calendar programmed | M-Bus ch4 Disconnector passive activity calendar programmed | [7 empty] | x1*, x3
38 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | M-Bus FW ready for activation | M-Bus FW ready for activation |  |  |  | x1*, x3 | x1*, x3 | x1*, x3 | x1*, x3 | x1*, x3 | [5 empty] | x1*,3
39 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | M-Bus FW activated | M-Bus FW activated |  |  |  | x1*, x3 | x1*, x3 | x1*, x3 | x1*, x3 | x1*, x3 | [5 empty] | x1*,3
40 | Klemmendeckel entfernt | Terminal cover removed | Terminal cover removed |  | x1, x2, x3 | [11 empty] | x1,2,3
41 | Klemmendeckel geschlossen | Terminal cover closed | Terminal cover closed |  | x1, x2, x3 | [11 empty] | x1,2,3
42 | Starkes Gleichstromfeld erkannt | Strong DC field detected | Strong DC field detected |  | x1, x2, x3 | [11 empty] | x1,2,3
43 | Starkes Gleichstromfeld verschwunden | No strong DC field anymore | No strong DC field anymore |  | x1, x2, x3 | [11 empty] | x1,2,3
44 | Gehäuseoberteil geöffnet | Meter cover removed | Meter cover removed |  | x1, x2, x3 | [11 empty] | x1,2,3
45 | Gehäuseoberteil geschlossen | Meter cover closed | Meter cover closed |  | x1, x2, x3 | [11 empty] | x1,2,3
46 | Mehrfacher Authentifizierungs fehler | Association authentication failure (n time failed authentication) | Association authentication failure (n time failed authentication) |  | x1, x2, x3 | [11 empty] | x1,2,3
47 | Einer oder mehrere Parameter geändert | One or more parameters changed | One or more parameters changed | x1, x2, x3
48 | Globale(r) Schlüssel ausgetauscht | Global key(s) changed | Global key(s) changed | x1, x2, x3 | [12 empty] | x1,2,3
49 | Entschlüsselungs- oder Authentifizierungsfehler | Decryption or authentication failure (n time failure) | Decryption or authentication failure (n time failure) |  | x1, x2, x3 | [11 empty] | x1,2,3
50 | Wiederholattacke | Replay attack | Replay attack |  | x1, x2, x3 | [11 empty] | x1,2,3
51 | Softwareverifikation fehlgeschlagen | FW verification failed | FW verification failed | x1, x2, x3 | [12 empty] | x1*,2, 3
52 | Unerwarteter Verbrauch | Unexpected consumption | Unexpected consumption | x1*,x², x3
53 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | LPCAP_M1 enabled | LPCAP_M1 enabled |  |  |  | x1*, x3
54 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | LPCAP_M1 disabled | LPCAP_M1 disabled |  |  |  | x1*, x3
55 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | LPCAP_M2 enabled | LPCAP_M2 enabled |  |  |  | x1*, x3
56 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | LPCAP_M2 disabled | LPCAP_M2 disabled |  |  |  | x1*, x3
57 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | LPCAP_M3 enabled | LPCAP_M3 enabled |  |  |  | x1*, x3
58 | Für die künftige Nutzung reserviert (Reserved for future use) | LPCAP_M3 disabled | LPCAP_M3 disabled |  |  |  | x1*, x3
59 | Trennschalter bereit für manuelle Verbindung | Disconnector ready for manual reconnection | Disconnector ready for manual reconnection |  |  | x1, x2, x3 | [10 empty] | x1,2,3
60 | Manuell getrennt | Manual disconnection | Manual disconnection |  |  | x1, x2, x3 | [10 empty] | x1,2,3
61 | Manuell verbunden | Manual connection | Manual connection |  |  | x1, x2, x3
62 | Fern getrennt | Remote disconnection | Remote disconnection |  |  | x1, x2, x3 | [10 empty] | x1,2,3
63 | Fern verbunden | Remote connection | Remote connection |  |  | x1, x2, x3 | [10 empty] | x1,2,3
64 | Lokal getrennt | Local disconnection | Local disconnection |  |  | x1, x2, x3 | [10 empty] | x1,2
65 | Begrenzerschwellwert überschritten | Limiter threshold exceeded | Limiter threshold exceeded |  |  | x1, x2, x3
66 | Begrenzerschwellwert i.O. | Limiter threshold ok | Limiter threshold ok |  |  | x1, x2, x3
67 | Begrenzerschwellwert geändert | Limiter threshold changed | Limiter threshold changed |  |  | x1, x2, x3
68 | Trennschalterfehler | Disconnect/Reconnect failure | Disconnect/Reconnect failure |  |  | x1, x2, x3
69 | Lokal verbunden | Local reconnection | Local reconnection |  |  | x1, x2, x3
70 | Schwellwert Monitor 1 überschritten | Supervision monitor 1 threshold exceeded | Supervision monitor 1 threshold exceeded |  |  | x1, x2, x3
71 | Monitor 1 ok | Supervision monitor 1 threshold ok | Supervision monitor 1 threshold ok |  |  | x1, x2, x3
72 | Schwellwert Monitor 2 überschritten | Supervision monitor 2 threshold exceeded | Supervision monitor 2 threshold exceeded |  |  | x1, x2, x3
73 | Monitor 2 ok | Supervision monitor 2 threshold ok | Supervision monitor 2 threshold ok |  |  | x1, x2, x3
74 | Schwellwert Monitor 3 überschritten | Supervision monitor 3 threshold exceeded | Supervision monitor 3 threshold exceeded |  |  | x1, x2, x3
75 | Monitor 3 ok | Supervision monitor 3 threshold ok | Supervision monitor 3 threshold ok |  |  | x1, x2, x3
76 | Unterspannung L1 | Undervoltage L1 | Undervoltage L1 | [8 empty] | x1, x2, x3
77 | Unterspannung L2 | Undervoltage L2 | Undervoltage L2 | [8 empty] | x1, x2, x3
78 | Unterspannung L3 | Undervoltage L3 | Undervoltage L3 | [8 empty] | x1, x2, x3
79 | Überspannung L1 | Overvoltage L1 | Overvoltage L1 | [8 empty] | x1, x2, x3
80 | Überspannung L2 | Overvoltage L2 | Overvoltage L2 | [8 empty] | x1, x2, x3
81 | Überspannung L3 | Overvoltage L3 | Overvoltage L3 | [8 empty] | x1, x2, x3
82 | Phasenausfall L1 | Missing voltage L1 | Missing voltage L1 | [8 empty] | x1, x2, x3
83 | Phasenausfall L1 | Missing voltage L2 | Missing voltage L2 | [8 empty] | x1, x2, x3
84 | Phasenausfall L1 | Missing voltage L3 | Missing voltage L3 | [8 empty] | x1, x2, x3
85 | Unterspannung L1 | Voltage L1 normal | Voltage L1 normal | [8 empty] | x1, x2, x3
86 | Unterspannung L2 | Voltage L2 normal | Voltage L2 normal | [8 empty] | x1, x2, x3
87 | Unterspannung L3 | Voltage L3 normal | Voltage L3 normal | [8 empty] | x1, x2, x3
88 | Falsche Phasenreihenfolge | Phase sequence reversal | Phase sequence reversal | x1, x2, x3
89 | Fehlender Neutralleiter (nur P2P 3 Phasen, 4 Leiter) | Missing neutral | Missing neutral | x1*, x3 | [7 empty] | x2
90 | Phasenasymmetrie | Phase Asymmetry | Phase Asymmetry |  | X3 | [6 empty] | x1
91 | Für die künftige Nutzung reserviert | Current Reversal | Current Reversal |  | x1
92 | Schlechte Spannungsqualität L1 | Bad Voltage Quality L1 | Bad Voltage Quality L1 | [8 empty] | x1, x2, x3
93 | Schlechte Spannungsqualität L2 | Bad Voltage Quality L2 | Bad Voltage Quality L2 | [8 empty] | x1, x2, x3
94 | Schlechte Spannungsqualität L3 | Bad Voltage Quality L3 | Bad Voltage Quality L3 | [8 empty] | x1, x2, x3
95 | Für die künftige Nutzung reserviert | Disconnector activity calendar activated | Disconnector activity calendar activated |  |  | x1, x3
96 | Für die künftige Nutzung reserviert | Disconnector passive activity calendar programmed | Disconnector passive activity calendar programmed |  |  | x1, x3
97 | Für die künftige Nutzung reserviert | Load Mgmt activity calendar activated | Load Mgmt activity calendar activated | x1, x3
98 | Für die künftige Nutzung reserviert | Load Mgmt passive activity calendar programmed | Load Mgmt passive activity calendar programmed | x1, x3
99 | Für die künftige Nutzung reserviert | M-Bus FW verifiation failed | M-Bus FW verification failed |  |  |  | x1*, x3 | [9 empty] | x3
100 | Kommunikationsfehler M-Bus-Kanal 1 | Communication error M-Bus channel 1 | Communication error M-Bus channel 1 |  |  |  | x1*,x2, x3
101 | Kommunikation i.O. M-Bus Kanal 1 | Communication ok M-Bus channel 1 | Communication ok M-Bus channel 1 |  |  |  | x1*,x2, x3
102 | Batterie ersetzen M-Bus-Kanal 1 | Replace Battery M-Bus channel 1 | Replace Battery M-Bus channel 1 |  |  |  | x1*,x2, x3
103 | Betrugsversuch M-Bus-Kanal 1 | Fraud attempt M-Bus channel 1 | Fraud attempt M-Bus channel 1 |  |  |  | x1*,x2, x3
104 | Uhr verstellt M-Bus-Kanal 1 | Clock adjusted M-Bus channel 1 | Clock adjusted M-Bus channel 1 |  |  |  | x1*,x2, x3
105 | Neues M-Bus Gerät installiert Kanal 1 | New M-Bus device installed channel 1 | New M-Bus device installed channel 1 |  |  |  | x1*,x2, x3 | [9 empty] | x1*,2, 3
106 | Permanenter Fehler M-Bus Gerät 1 | Permanent Error M-Bus channel 1 | Permanent Error M-Bus channel 1 |  |  |  | x1*,x2, x3
107 | Für die künftige Nutzung reserviert | LPCAP_M4 enabled | LPCAP_M4 enabled |  |  |  | x1*, x3
108 | Für die künftige Nutzung reserviert | LPCAP_M4 disabled | LPCAP_M4 disabled | x1 |  |  | x3
109 | Für die künftige Nutzung reserviert | LPCAP_1 enabled | LPCAP_1 enabled | x1, x3
110 | Kommunikationsfehler M-Bus-Kanal 2 | Communication error M-bus channel 2 | Communication error M-bus channel 2 |  |  |  | x1*,x2, x3
111 | Kommunikation i.O. M-Bus Kanal 2 | Communication ok M-bus channel 2 | Communication ok M-bus channel 2 |  |  |  | x1*,x2, x3
112 | Batterie ersetzen M-Bus-Kanal 2 | Replace Battery M-Bus channel 2 | Replace Battery M-Bus channel 2 |  |  |  | x1*,x2, x3
113 | Betrugsversuch M-Bus-Kanal 2 | Fraud attempt M-Bus channel 2 | Fraud attempt M-Bus channel 2 |  |  |  | x1*,x2, x3
114 | Uhr verstellt M-Bus-Kanal 2 | Clock adjusted M-Bus channel 2 | Clock adjusted M-Bus channel 2 |  |  |  | x1*,x2, x3
115 | Neues M-Bus Gerät installiert Kanal 2 | New M-Bus device installed channel 2 | New M-Bus device installed channel 2 |  |  |  | x1*,x2, x3 | [9 empty] | x1*,2, 3
116 | Permanenter Fehler M-Bus Gerät 2 | Permanent Error M-Bus channel 2 | Permanent Error M-Bus channel 2 |  |  |  | x1*,x2, x3
117 | Für die künftige Nutzung reserviert | LPCAP_2 enabled | LPCAP_1 disabled | x1, x3
118 | Für die künftige Nutzung reserviert | LPCAP_2 disabled | LPCAP_2 enabled | x1, x3
119 | Für die künftige Nutzung reserviert | IF_LO_2W enabled | LPCAP_2 disabled | x3 | [8 empty] | x1*
120 | Kommunikationsfehler M-Bus-Kanal 3 | Communication error M-bus channel 3 | Communication error M-bus channel 3 |  |  |  | x1*,x2, x3
121 | Kommunikation i.O. M-Bus Kanal 3 | Communication ok M-bus channel 3 | Communication ok M-bus channel 3 |  |  |  | x1*,x2, x3
122 | Batterie ersetzen M-Bus-Kanal 3 | Replace Battery M-Bus channel 3 | Replace Battery M-Bus channel 3 |  |  |  | x1*,x2, x3
123 | Betrugsversuch M-Bus-Kanal 3 | Fraud attempt M-Bus channel 3 | Fraud attempt M-Bus channel 3 |  |  |  | x1*,x2, x3
124 | Uhr verstellt M-Bus-Kanal 3 | Clock adjusted M-Bus channel 3 | Clock adjusted M-Bus channel 3 |  |  |  | x1*,x2, x3
125 | Neues M-Bus Gerät installiert Kanal 3 | New M-Bus device installed channel 3 | New M-Bus device installed channel 3 |  |  |  | x1*,x2, x3 | [9 empty] | x1*,2, 3
126 | Permanenter Fehler M-Bus Gerät 3 | Permanent Error M-Bus channel 3 | Permanent Error M-Bus channel 3 |  |  |  | x1*,x2, x3
127 | Für die künftige Nutzung reserviert | IF_MU enabled | IF_MU enabled | x3
128 | Für die künftige Nutzung reserviert | IF_MU enabled | IF_MU disabled | x3 |  |  | x1* | x1* | x1* | x1* | x1* | [5 empty] | x1*
129 | Für die künftige Nutzung reserviert | reserved for future use | reserved for future use
130 | Kommunikationsfehler M-Bus-Kanal 4 | Communication error M-bus channel 4 | Communication error M-bus channel 4 |  |  |  | x1*,x2, x3
131 | Kommunikation i.O. M-Bus Kanal 4 | Communication ok M-bus channel 4 | Communication ok M-bus channel 4 |  |  |  | x1*,x2, x3
132 | Batterie ersetzen M-Bus-Kanal 4 | Replace Battery M-Bus channel 4 | Replace Battery M-Bus channel 4 |  |  |  | x1*,x2, x3
133 | Betrugsversuch M-Bus-Kanal 4 | Fraud attempt M-Bus channel 4 | Fraud attempt M-Bus channel 4 |  |  |  | x1*,x2, x3
134 | Uhr verstellt M-Bus-Kanal 4 | Clock adjusted M-Bus channel 4 | Clock adjusted M-Bus channel 4 |  |  |  | x1*,x2, x3
135 | Neues M-Bus Gerät installiert Kanal 4 | New M-Bus device installed channel 4 | New M-Bus device installed channel 4 |  |  |  | x1*,x2, x3 | [9 empty] | x1*,2, 3
136 | Permanenter Fehler M-Bus Gerät 4 | Permanent Error M-Bus channel 4 | Permanent Error M-Bus channel 4 |  |  |  | x1*,x2, x3
137 | Für die künftige Nutzung reserviert | reserved for future use | reserved for future use
138 | Für die künftige Nutzung reserviert | reserved for future use | reserved for future use
139 | Für die künftige Nutzung reserviert | reserved for future use | reserved for future use
140 | Für die künftige Nutzung reserviert | No connection timeout | No connection timeout | [9 empty] | x1, x3
141 | Für die künftige Nutzung reserviert | Modem Initialization failure | Modem Initialization failure | [9 empty] | x3
142 | Für die künftige Nutzung reserviert | SIM Card failure | SIM Card failure | [9 empty] | x3
143 | Für die künftige Nutzung reserviert | SIM Card ok | SIM Card ok | [9 empty] | x3
144 | Für die künftige Nutzung reserviert | GSM registration failure | GSM registration failure | [9 empty] | x3
145 | Für die künftige Nutzung reserviert | GPRS registration failure | GPRS registration failure | [9 empty] | x3
146 | Für die künftige Nutzung reserviert | PDP context established | PDP context established | [9 empty] | x3
147 | Für die künftige Nutzung reserviert | PDP context destroyed | PDP context destroyed | [9 empty] | x3
148 | Für die künftige Nutzung reserviert | PDP context failure | PDP context failure | [9 empty] | x3
149 | Für die künftige Nutzung reserviert | Modem SW reset | Modem SW reset | [9 empty] | x3
150 | Für die künftige Nutzung reserviert | Modem HW reset | Modem HW reset | [9 empty] | x3
151 | Für die künftige Nutzung reserviert | GSM outgoing connection | GSM outgoing connection | [9 empty] | x3
152 | Für die künftige Nutzung reserviert | GSM incoming connection | GSM incoming connection | [9 empty] | x3
153 | Für die künftige Nutzung reserviert | GSM hang-up | GSM hang-up | [9 empty] | x3
154 | Für die künftige Nutzung reserviert | Diagnostic failure | Diagnostic failure | [9 empty] | x3
155 | Für die künftige Nutzung reserviert | User initialization failure | User initialization failure | [9 empty] | x3
156 | Für die künftige Nutzung reserviert | Signal quality low | Signal quality low | [9 empty] | x3
157 | Für die künftige Nutzung reserviert | Auto Answer Number of calls exceeded | Auto Answer Number of calls exceeded | [9 empty] | x3
158 | Erfolgreiches Login über lokale Schnittstelle | Local communication attempt | Local communication attempt | [9 empty] | x1*, x3 |  |  | x2
159 | Für die künftige Nutzung reserviert | reserved for future use | reserved for future use
160 | M-Bus-Gerät 1 manuell getrennt | Manual disconnection M-Bus channel 1 | Manual disconnection M-Bus channel 1 |  |  |  |  | x1*,x2, x3
161 | M-Bus-Gerät 1 manuell verbunden | Manual connection M-Bus channel 1 | Manual connection M-Bus channel 1 |  |  |  |  | x1*,x2, x3
162 | M-Bus-Gerät 1 fern getrennt | Remote disconnection M-Bus channel 1 | Remote disconnection M-Bus channel 1 |  |  |  |  | x1*,x2, x3
163 | M-Bus-Gerät 1 fern verbunden | Remote connection M-Bus channel 1 | Remote connection M-Bus channel 1 |  |  |  |  | x1*,x2, x3
164 | Ventilalarm M-Bus-Gerät 1 | Valve alarm M-Bus channel 1 | Valve alarm M-Bus channel 1 |  |  |  |  | x1*,x2, x3
165 | Für die künftige Nutzung reserviert | Local disconnection M-Bus channel 1 | Local disconnection M-Bus channel 1 |  |  |  |  | x1*, x3
166 | Für die künftige Nutzung reserviert | Local connection M-Bus channel 1 | Local connection M-Bus channel 1 |  |  |  |  | x1*, x3
167 | Für die künftige Nutzung reserviert | reserved for future use | reserved for future use
168 | Für die künftige Nutzung reserviert | reserved for future use | reserved for future use
169 | Für die künftige Nutzung reserviert | reserved for future use | reserved for future use
170 | M-Bus-Gerät 2 manuell getrennt | Manual disconnection M-Bus channel 2 | Manual disconnection M-Bus channel 2 | [5 empty] | x1*,x2, x3
171 | M-Bus-Gerät 2 manuell verbunden | Manual connection M-Bus channel 2 | Manual connection M-Bus channel 2 | [5 empty] | x1*,x2, x3
172 | M-Bus-Gerät 2 fern getrennt | Remote disconnection M-Bus channel 2 | Remote disconnection M-Bus channel 2 | [5 empty] | x1*,x2, x3
173 | M-Bus-Gerät 2 fern verbunden | Remote connection M-Bus channel 2 | Remote connection M-Bus channel 2 | [5 empty] | x1*,x2, x3
174 | Ventilalarm M Bus-Gerät 2 | Valve alarm M-Bus channel 2 | Valve alarm M-Bus channel 2 | [5 empty] | x1*,x2, x3
175 | Für die künftige Nutzung reserviert | Local disconnection M-Bus channel 2 | Local disconnection M-Bus channel 2 | [5 empty] | x1*, x3
176 | Für die künftige Nutzung reserviert | Local connection M-Bus channel 2 | Local connection M-Bus channel 2 | [5 empty] | x1*, x3
177 | Für die künftige Nutzung reserviert | reserved for future use | reserved for future use
178 | Für die künftige Nutzung reserviert | reserved for future use | reserved for future use
179 | Für die künftige Nutzung reserviert | reserved for future use | reserved for future use
180 | M-Bus-Gerät 3 manuell getrennt | Manual disconnection M-Bus channel 3 | Manual disconnection M-Bus channel 3 | [6 empty] | x1*,x2, x3
181 | M-Bus-Gerät 3 manuell verbunden | Manual connection M-Bus channel 3 | Manual connection M-Bus channel 3 | [6 empty] | x1*,x2, x3
182 | M-Bus-Gerät 3 fern getrennt | Remote disconnection M-Bus channel 3 | Remote disconnection M-Bus channel 3 | [6 empty] | x1*,x2, x3
183 | M-Bus-Gerät 3 fern verbunden | Remote connection M-Bus channel 3 | Remote connection M-Bus channel 3 | [6 empty] | x1*,x2, x3
184 | Ventilalarm M Bus-Gerät 3 | Valve alarm M-Bus channel 3 | Valve alarm M-Bus channel 3 | [6 empty] | x1*,x2, x3
185 | Für die künftige Nutzung reserviert | Local disconnection M-Bus channel 3 | Local disconnection M-Bus channel 3 | [6 empty] | x1*, x3
186 | Für die künftige Nutzung reserviert | Local connection M-Bus channel 3 | Local connection M-Bus channel 3 | [6 empty] | x1*, x3
187 | Für die künftige Nutzung reserviert | reserved for future use | reserved for future use
188 | Für die künftige Nutzung reserviert | reserved for future use | reserved for future use
189 | Für die künftige Nutzung reserviert | reserved for future use | reserved for future use
190 | M-Bus-Gerät 4 manuell getrennt | Manual disconnection M-Bus channel 4 | Manual disconnection M-Bus channel 4 | [7 empty] | x1*,x2, x3
191 | M-Bus-Gerät 4 manuell verbunden | Manual connection M-Bus channel 4 | Manual connection M-Bus channel 4 | [7 empty] | x1*,x2, x3
192 | M-Bus-Gerät 4 fern getrennt | Remote disconnection M-Bus channel 4 | Remote disconnection M-Bus channel 4 | [7 empty] | x1*,x2, x3
193 | M-Bus-Gerät 4 fern verbunden | Remote connection M-Bus channel 4 | Remote connection M-Bus channel 4 | [7 empty] | x1*,x2, x3
194 | Ventilalarm M Bus-Gerät 4 | Valve alarm M-Bus channel 4 | Valve alarm M-Bus channel 4 | [7 empty] | x1*,x2, x3
195 | Für die künftige Nutzung reserviert | Local disconnection M-Bus channel 4 | Local disconnection M-Bus channel 4 | [7 empty] | x1*, x3
196 | Für die künftige Nutzung reserviert | Local connection M-Bus channel 4 | Local connection M-Bus channel 4 | [7 empty] | x1*, x3
197 | Für die künftige Nutzung reserviert | reserved for future use | reserved for future use
198 | Für die künftige Nutzung reserviert | reserved for future use | reserved for future use
199 | Für die künftige Nutzung reserviert | reserved for future use | reserved for future use
200 | Hersteller spezifisch | G3-PLC joined | G3-PLC joined | [9 empty] | x3
201 | Asynchrone Rückstellung | G3-PLC kicked | G3-PLC kicked | x2 | [8 empty] | x3
202 | Synchrone Rückstellung | G3-PLC reinit | G3-PLC reinit | x2 | [8 empty] | x3
203 | Rechtlich relevante Softwareaktualisierung fehlgeschlagen | manufacturer specific | manufacturer specific | [14 empty] | x2
204 | Rechtlich relevante Software aktiviert | manufacturer specific | manufacturer specific | [14 empty] | x2
205 | Maximale Anzahl Softwareaktualisierungen erreicht | manufacturer specific | manufacturer specific | x2
206 | Trennschalterbetriebsart geändert | manufacturer specific | manufacturer specific | x1, 2
207 | Erfolgreiches Login, Fernkommunikationsschnittstelle | led_light_mode_activted | led_light_mode_activted | x1 | [11 empty] | x2
208 | Erfolgloser Loginversuch, Fernkommunikationsschnittstelle | led_light_mode_deactivted | led_light_mode_deactivted | x1 | [11 empty] | x2
209 | Logout nacherfolgreichemLogin, Fernkommunikationsschnittstelle | Opt out Deactivated (Opt IN) | Opt out Deactivated (Opt IN) | x1, x3 | [11 empty] | x2
210 | Erfolgloser Loginversuch, lokale Schnittstelle | Opt out Activated | Opt out Activated | x3 | [11 empty] | x2
211 | Logout nacherfolgreichemLogin, lokale Schnittstelle | Limiter 2 threshold exceeded | Limiter 2 threshold exceeded |  |  | x3 | [9 empty] | x2
212 | Für die künftige Nutzung reserviert | Limiter 2 threshold ok | Limiter 2 threshold ok |  |  | x3
213 | Für die künftige Nutzung reserviert | Limiter 2 threshold changed | Limiter 2 threshold changed |  |  | x3
214 | Für die künftige Nutzung reserviert | IF_DISP_TYP_NORM_enabled | IF_DISP_TYP_NORM_enabled | x1*, x3 | [7 empty] | x2
215 | Strom ohne Spannung L1 (nur Wandlerzähler) | IF_DISP_TYP_NORM_disabled | IF_DISP_TYP_NORM_disabled | x1*, x3 | [7 empty] | x2
216 | Strom ohne Spannung L2 (nur Wandlerzähler) | IF_DISPLAY_enabled | IF_DISPLAY_enabled | x3 | [7 empty] | x2
217 | Strom ohne Spannung L3 (nur Wandlerzähler) | IF_DISPLAY_disabled | IF_DISPLAY_disabled | x3
218 | Leistungsfaktor unterhalb Schwelle | SWITCH_DEV_enabled | SWITCH_DEV_enabled | x1*, x3
219 | Leistungsfaktor normal | SWITCH_DEV_disabled | SWITCH_DEV_disabled | x1*, x3
220 | Herrstellerspezifisch | IF_HAN_enabled | IF_HAN_enabled | x1* | [7 empty] | x3
221 | Fehler auf Erweiterungskarte | IF_HAN_disabled | IF_HAN_disabled | x1*, 2 | [7 empty] | x3
222 | Prüfsummenfehler im Messsystem | LPCAP3_enabled | LPCAP3_enabled | x1, x3 | x²
223 | Herstellerspezifisch | LPCAP3_disabled | LPCAP3_disabled | x1, x3
224 | HAN-Kommunikationsfehler | LPCAP4_enabled | LPCAP4_enabled | x1, x3
225 | HAN Kommunikation i.O. | LPCAP4_disabled | LPCAP4_disabled | x1, x3
226 | Fernkommunikationsfehler | LR firmware verification failed | LR firmware verification failed | x2, x3 | [12 empty] | x2,3
227 | Ferkommunikation i.O. | LR firmware ready for activation | LR firmware ready for activation | x2, x3 | [12 empty] | x2,3
228 | Für die künftige Nutzung reserviert | LR firmware activated | LR firmware activated | x3 | [12 empty] | x3 | x3
229 | Für die künftige Nutzung reserviert | Certification log book is full | Certification log book is full | x1*, x3
230 | Für die künftige Nutzung reserviert | Fatal error | Fatal error | x1, x3
231 | Für die künftige Nutzung reserviert | Billing reset | Billing reset | x1, x3
232 | Für die künftige Nutzung reserviert | Power failure L1 | Power failure L1 | x3
233 | Für die künftige Nutzung reserviert | Power failure L2 | Power failure L2 | x3
234 | Prüfsummenfehler in Profilen | Power failure L3 | Power failure L3 | x2, x3
235 | Parameterwiederherstellung misslungen | Power returned L1 | Power returned L1 | x2, x3
236 | Herstellerspezifisch | Power returned L2 | Power returned L2 | x3
237 | Profilprüfsumme i.O. | Power returned L3 | Power returned L3 | x2, x3
238 | Herstellerspezifisch | Disconnector physical connect | Disconnector physical connect |  |  | x3 | [10 empty] | x3
239 | Herstellerspezifisch | manufacturer specific | manufacturer specific
240 | Testmodus aktiviert | manufacturer specific | manufacturer specific | x2
241 | Testmodus deaktiviert | manufacturer specific | manufacturer specific | x2
242 | Aktivierung passive Schalttabelle (TOU) misslungen | manufacturer specific | manufacturer specific | x2
243 | Phasenschluss | optical_uart_overrun | optical_uart_overrun | [8 empty] | x2
244 | Zugriffsrechte geändert | Module cover opened | Module cover opened | x2 | x3 | [11 empty] | x2,3
245 | Kritische Überspannung L1 | Module cover closed | Module cover closed |  | x3 | [6 empty] | x2 |  |  |  |  | x3
246 | Kritische Überspannung L2 | Mbus Channel 1 key change | Mbus Channel 1 key change | [8 empty] | x2 |  |  |  |  | x1*,3
247 | Kritische Überspannung L3 | Mbus Channel 2 key change | Mbus Channel 2 key change | [8 empty] | x2 |  |  |  |  | x1*,3
248 | Kritische Unterspannung L1 | Mbus Channel 3 key change | Mbus Channel 3 key change | [8 empty] | x2 |  |  |  |  | x1*,3
249 | Kritische Unterspannung L2 | Mbus Channel 4 key change | Mbus Channel 4 key change | [8 empty] | x2 |  |  |  |  | x*1,3 x²
250 | Kritische Unterspannung L3 | Decryption or authentication successful | Decryption or authentication successful | [13 empty] | x1,3
251 | Herstellerspezifisch | LP restriction date set | LP restriction date set | x3
252 | Kein unerwarteter Verbrauch mehr | Display settings change | Display settings change | x1, x3
253 | Ende eines langen Spannungsausfalls | Reverse phase neutral | Reverse phase neutral | x3
254**) | Lastprofil gelöscht | Load profile cleared | Load profile cleared | x1,x2, x3 |  |  | x1*,x2, x3
255 | Ereignisspeicher gelöscht | Event log cleared | Event log cleared | x1,x2, x3 | x1,x2, x3 | x1,x2, x3 | x1,x2, x3 | x1,x2, x3 | x1,x2, x3 | x1,x2, x3 | x1,x2, x3 | x2 | x1,x2, x3 |  |  | x2 | x²
**) Ereigniscode ist zwar in IDIS spezifiziert, keine der in den Zählern verfügbaren Rollen erlaubt jedoch ein Löschen des Lastprofils und die Zähler sind konform zum österreichischen Eichrecht. Somit kann dieser Ereigniscode nicht auftreten.

## Alarms (pushed)
Alarm Filter 1 [0-0:97.98.10] | Name | in delivery state active |  | Alarm Filter 2 [0-0:97.98.11] | Name | in delivery state active
0 | Clock invalid |  |  | 0 | total voltage breakdown
1 | reserved for future use |  |  | 1 | Voltage Restoration |  | push for RS2 intended
2 | reserved for future use |  |  | 2 | voltage failure L1 | x | only for instrument transformer operated meters to detect failures early
3 | reserved for future use |  |  | 3 | voltage failure L2 | x | only for instrument transformer operated meters to detect failures early
4 | reserved for future use |  |  | 4 | voltage failure L3 | x | only for instrument transformer operated meters to detect failures early
5 | reserved for future use |  |  | 5 | Voltage restoration L1 | x | only for instrument transformer operated meters to detect failures early
6 | reserved for future use |  |  | 6 | Voltage restoration L2 | x | only for instrument transformer operated meters to detect failures early
7 | reserved for future use |  |  | 7 | Voltage restoration L3 | x | only for instrument transformer operated meters to detect failures early
8 | error in the program memory | x |  | 8 | missing neutral conductor (only P2P 3 Phases, 4 conductors)
9 | error in the RAM | x |  | 9 | phase symmetry (voltage)
10 | error in the non volatile memory | x |  | 10 | reversal of current
11 | error with the measurement system |  |  | 11 | wrong sequence of phases
12 | Watchdog |  |  | 12 | unexpected consumption
13 | attempted manipulation | x |  | 13 | Key exchange
14 | reserved for future use |  |  | 14 | poor voltage quality L1
15 | reserved for future use |  |  | 15 | poor voltage quality L2
16 | Communication error M-Bus devicet 1 |  |  | 16 | poor voltage quality L3
17 | Communication error M-Bus devicet 2 |  |  | 17 | external Alarm
18 | Communication error M-Bus devicet 3 |  |  | 18 | local communication attempt
19 | Communication error M-Bus devicet 4 |  |  | 19 | new M-Bus device installed Kanal 1
20 | attempted manipulation M-Bus device 1 | x | manipulation attempts should never prevail, however if it ist attempted an alarm is pushed | 20 | new M-Bus device installed Kanal 2
21 | attempted manipulation M-Bus device 2 | x |  | 21 | new M-Bus device installed Kanal 3
22 | attempted manipulation M-Bus device 3 | x |  | 22 | new M-Bus device installed Kanal 4
23 | attempted manipulation M-Bus device 4 | x |  | 27 | valve alarm M-Bus device 1
24 | permanent error M-Bus device 1 |  |  | 28 | valve alarm M-Bus device 2
25 | permanent error M-Bus device 2 |  |  | 29 | valve alarm M-Bus device 3
26 | permanent error M-Bus device 3 |  |  | 30 | valve alarm M-Bus device 4
27 | permanent error M-Bus device 4 |  |  | 31 | breaker errror | x
28 | battery voltage low M-Bus device 1
29 | battery voltage low M-Bus device 2
30 | battery voltage low M-Bus device 3
31 | battery voltage low M-Bus device 4

## Access rights
Rolle SAP ID | Use Case | Zentrales System Hersteller 1 und 3: 23 Herstller 2: 1 | Eichstelle und Prüfstelle („externe Stelle“) Hersteller 1 und 3: 22 Hersteller 2: 48 | Maintenance („Admin“) Hersteller 1 und 3: 20 Hersteller 2: 48 | Installation Hersteller 1 und 3: 19 Hersteller 2: 48 | Security Officer Hersteller 1 und 3: 21 Hersteller 2: 2 | Ableser Hersteller 1 und 3: 17 Hersteller 2: 32 | Kunde (CIP) Hersteller 1,2,3: 103 | Public Client Hersteller 1,2,3: 16 | Pre-establish Hersteller 1,2,3: 102
2.1.1 | geplante Auslesung Endgerät | x
2.1.2 | geplante Auslesung Sparten-Endgeräte | x
2.1.3 | ad hoc Auslesung Endgerät | x
2.1.4 | ad hoc Auslesung Sparten-Endgerät | x
2.1.5 | Vor-Ort-Auslesung Endgerät |  | x | x | x |  | x
2.2.1 | Ausschalten bei Kundenwechsel und Inkasso | x
2.2.2 | Prepayment über das zentrale System | x
2.2.3 | Ausschalten und Melden bei Leistungsbegrenzung | Use Case für Zugriffsberechtigungen der Rollen nicht relevant
2.2.4 | Meldung bei Leistungsüberschreitung (ohne Abschaltung) | Use Case für Zugriffsberechtigungen der Rollen nicht relevant
2.2.5 | Ausschalten vor Ort |  | x | x | x
2.2.6 | Einschalten mit vorhergehender Freigabe |  | x | x | x
2.2.7 | Einschalten über Ferne nach Kundenwunsch | x
2.2.8 | Einschalten vor Ort |  | x | x | x
2.3.1 | Setzen der Leistungsschwelle für Leistungsbegrenzung am Zähler | x
2.3.2 | Setzen der Integrationszeit für Leistungsbegrenzung am Zähler | x
2.3.3 | Setzen der Leistungsschwelle für Leistungsbegrenzung am Zähler vor Ort |  | x | x | x
2.3.4 | Setzen der Integrationszeit für Leistungsbegrenzung am Zähler vor Ort |  | x | x | x
2.3.5 | Displayanzeige steuern Verbrauchszeitreihen z.B.: Lastprofil Aus / Ein | x
2.3.6 | Zähler Vor Ort, Displayanzeige steuern Verbrauchszeitreihen z.B.: Lastprofil Aus / Ein |  | x | x | x
2.3.7 | Zähler Displayanzeige bei Kundenwechsel | x
2.3.8 | Kundenschnittstelle am Zähler aktivieren / deaktivieren | x
2.3.9 | Kundenschnittstelle am Zähler aktivieren / deaktivieren über die lokale Wartungsschnittstelle |  | x | x | x
2.3.10 | Ausgabeintervall der Kundenschnittstelle am Zähler steuern | x
2.3.11 | Remote Lastprofil Aufzeichnung im Zähler Ein / Aus (OPT-OUT) | x
2.3.12 | Vor Ort Lastprofil Aufzeichnung im Zähler Ein / Aus (OPT-OUT) |  | x | x | x
2.3.13 | Übertragung der Parametrierung der Tarife am Zähler | x
2.3.14 | Parametrierung der Tarife am Zähler über die lokale Wartungsschnittstelle am Zähler |  | x | x | x
2.3.15 | Ausleseplan am Zähler hinterlegen (geplanter Push Betrieb) | x
2.3.16 | Ausleseplan vor Ort am Zähler hinterlegen (geplanter Push Betrieb) |  | x | x | x
2.3.17 | Remote Parametrierung (Befehlssteuerung) Endgerät | x
2.3.18 | Vor Ort Parametrierung (Befehlssteuerung) Endgerät |  | x | x | x
2.3.19 | Remote Synchronisation von Datum und Uhrzeit aller Endgeräte/Gateways | x
2.3.20 | Vor Ort Synchronisation von Datum und Uhrzeit aller Endgeräte/Gateways |  | x | x | x
2.3.21 | Frei definierbarer Text im Endgeräte-Display remote setzen | x
2.3.22 | Frei definierbarer Text im Endgeräte-Display vor Ort setzen |  | x | x | x
2.4.1 | Firmware Download nicht eichpflichtiger Teil aller Endgeräte/DC/DG | x |  |  |  | x |  |  |  | x
2.4.2 | Laden des Aktivierungszeitpunktes (auch sofort) für das eichpflichtige und das nicht eichpflichtige Firmwareupgrade und -update am Endgeräte/Gateway | x
2.4.3 | Stornieren hinterlegter und mit einem Aktivierungszeitpunkt versehener Firmware (eichpflichtigter und nicht eichpflichtigter Teil) für Endgeräte/Gateways | x
2.4.4 | Firmware Upgrade nicht eichpflichtiger Teil am Endgerät/Gateway wird installiert und der Status an das zentrale System übertragen; mit Fallback | diesen Use Case führt der Zähler selbständig durch
2.4.5 | Firmware Download eichpflichtiger Teil aller Zähler | x |  |  |  | x |  |  |  | x
2.4.6 | Firmwareupgrade eichpflichtiger Teil am Zähler wird installiert und der Status an das zentrale System als EVENT mitgeteilt; mit Fallback | Use Case für Zugriffsberechtigungen der Rollen nicht relevant
2.4.7 | Vor Ort Firmware Download nicht eichpflichtiger Teil aller Endgeräte/Gateways |  | x | x | x | x
2.4.8 | Vor Ort Laden des Aktivierungszeitpunktes für das eichpflichtige und das nicht eichpflichtige Firmwareupgrade und -update am Endgerät/Gateway |  | x | x | x
2.4.9 | Vor Ort Stornieren hinterlegter und mit einem Aktivierungszeitpunkt versehener Firmware (eichpflichtiger und nicht eichpflichtiger Teil) für Endgeräte/Gateways |  | x | x | x
2.4.10 | Vor Ort Firmware Upgrade nicht eichpflichtiger Teil am Endgerät/Gateway wird installiert und der Status an das zentrale System übertragen; mit Fallback | diesen Use Case führt der Zähler selbständig durch
2.4.11 | Vor Ort Firmware Download eichpflichtiger Teil aller Zähler |  | x | x | x | x
2.4.12 | Vor Ort Firmwareupgrade eichpflichtiger Teil am Zähler wird installiert und der Status an das zentrale System als EVENT mitgeteilt; mit Fallback | Use Case für Zugriffsberechtigungen der Rollen nicht relevant
2.5.1 | Push EVENTs | [8 empty] | x
2.5.2 | EVENTs senden (Pull) | x
2.6.2 | Laststeuerung mit Zähler (adhoc Schaltung) | x
2.6.5 | Remote Zähler Schalttabelle setzen | x
2.6.6 | Vor Ort Zähler Schalttabelle setzen |  | x | x | x
2.6.7 | Lastabwurf (Engpassmanagement) | x
2.7.1 | Eichung / Prüfung des Zählers (WAN) | Use Case für Zugriffsberechtigungen der Rollen nicht relevant
2.7.2 | Eichung / Prüfung über die lokale Wartungsschnittstelle (WZ) des Zählers | Use Case für Zugriffsberechtigungen der Rollen nicht relevant
2.8.1 | Wartungsschnittstellen an Endgeräten/Gateways remote aktivieren / deaktivieren | x |  |  |  | x
2.8.2 | Kommunikationsschnittstelle (WAN G1 /WAN G2) am Endgerät/Gateway deaktivieren | x
2.8.3 | Kommunikationsschnittstelle (WAN G1 /WAN G2) am Endgerät/Gateway vor Ort aktivieren |  | x | x | x
2.9.1 | Aktivieren/Deaktivieren der Prepaymentfunktion im Zähler | x
2.9.2 | Aktivieren/Deaktivieren der Prepaymentfunktion im Zähler über die lokale Wartungsschnittstelle (WZ) |  | x | x | x
2.9.3 | Prepayment Guthaben im Zähler laden | Use Case für Zugriffsberechtigungen der Rollen nicht relevant
2.9.4 | Prepayment Guthaben im Zähler laden über die lokale Wartungsschnittstelle (WZ) | Use Case für Zugriffsberechtigungen der Rollen nicht relevant
2.10.1 | Automatisierte Anmeldung des Endgerätes | Use Case für Zugriffsberechtigungen der Rollen nicht relevant
2.10.2 | Automatisierte Wieder-Anmeldung des Endgerätes | Use Case für Zugriffsberechtigungen der Rollen nicht relevant
2.12.1 | Kryptographische Parameter und deren Rollen müssen über die Wartungsschnittstelle (WZ) für Endgeräte/Gateways änderbar sein |  |  |  |  | x
2.12.2 | Kryptographische Parameter und deren Rollen müssen über die WAN-Schnittstelle für Endgeräte/Gateways änderbar sein |  |  |  |  | x
2.12.3 | Automatisches Deaktivieren von Wartungsschnittstellen an Endgeräten/Gateways (WZ) bei mehrfach fehlerhaften Anmeldeversuchen | x |  |  |  | x
2.12.4 | Verwaltung existierender Berechtigungen (Rollen, Authentifizierung, Netzwerkaccess etc.) von Endgeräten/Gateways über Whitelisting | Use Case für Zugriffsberechtigungen der Rollen nicht relevant
2.12.5 | Sicheres Entfernen von sensiblen Daten an Endgeräten/Gateways | Use Case für Zugriffsberechtigungen der Rollen nicht relevant
2.12.8 | Änderung der kryptographischen Primitiven, Verfahren und Schlüssellängen z.B.: mittels Firmwareupdate für Endgeräte/Gateways | x |  |  |  | x |  |  |  | x
3.3.3 | Abschaltekontrolle (nur Strom Smart Meter ohne Breaker) | Use Case nicht relevant, da nur Zähler mit Breaker geliefert werden